Инструкция по проверке интерфейса Контур.

- Подключаем интерфейс регулятора через преобразователь RS232-RS485 к свободному COM-порту компьютера.

- Включаем питание прибора.

- Запускаем программу Kontur_test.exe.

- Устанавливаем в разделе Параметры порта в элементе Порт номер порта, к которому подключен прибор.

- Устанавливаем опцию Аппаратный контроль, если в используемом преобразователе интерфейса используется аппаратное управление направлением передачи данных (используется сигнал RTS COM-порта).

- Запускаем поиск подключенного регулятора нажатием кнопки Поиск устройств. Результат поиска устройства выводится в окне Поиск устройства.

- Если устройство найдено, считываются параметры устройства и выводятся в разделе Параметры устройства.

- Параметры устройства считываются с периодом 1 сек, если установлена опция Циклический опрос в разделе Параметры устройства.

- Если в процессе обмена программы с регулятором произошла ошибка, выводится сообщение:

- При изменении времени/даты данные, вводимые в соответствующий элемент управления, устанавливаются в регулятор после нажатия клавиши Enter. Результат установки выдается в окне с соответствующим сообщением.

- Для проверки интерфейса нажимаем на кнопку Проверка интерфейса. В меню регулятора выбираем – Служебные режимы – Проверка интерфейса. После нажатия Ввод появляется сообщение

| П | о | д | к | л | ю | ч | е | н | и | е | . | . | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в течение 8сек связь с программой не установлена , выдается сообщение:

| П | р | о | в | е | р | ь | т | е |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п | о | д | к | л | ю | ч | е | н | и | е |  |  |

- В окне Проверка интерфейса запускаем тест нажатием кнопки Проверка. Если связь установлена, начинается тест интерфейса регулятора на различных скоростях обмена.

- На дисплее регулятора выводится сообщение – Тест: 9600 Кбод. Спустя ~2сек выводится сообщение с информацией о результате теста.

Начало процесса тестирования:

| Т | е | с | т | : |  | 9 | . | 6 |  |  |  | K | б | о | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если проверка прошла успешно, выдается сообщение:

| Т | е | с | т | : |  | 1 | 9 | . | 2 |  |  | K | б | о | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | О | К |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в процессе тестирования выявлены ошибки обмена:

| Т | е | с | т | : |  | 5 | 7 | . | 6 |  |  | K | б | о | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | О | ш | и | б | к | а |  |  |  |  |  |

Процесс тестирования повторяется для каждой скорости из списка с выводом результата тестирования на дисплей прибора, а так же в окно Проверка интерфейса.